TEHNILISED TINGIMUSED

Soojussõlme ehituseks

20.06.2025.a.

Tellija:

Objekt:

Objekti aadress:         Loogaaia, Tuisu ja Tuisula, Kastli küla, Tartu vald, Tartu maakond

- Soojuskandja:		kuumutatud vesi

- Soojuskoormus:

  - Küte 			kW

  - Soe tarbevesi 		kW

  - Ventilatsioon 		kW

- Soojusvõrgu ühenduskoht:	lahendatakse projekteerimise käigus

- Soojusvõrgu ühendusviis:     sõltumatu  (läbi soojusvaheti)

- Soojuskandja parameetrid kütteperioodil primaarpoolel:	t1= 80 °C  	t2= 35 °C

p1= 6,5  bar	p2= 5,7  bar

- Soojuskandja parameetrid suveperioodil primaarpoolel:	t1= 65 °C  	t2= 20 °C

p1= 6,5  bar	p2= 6,3  bar

- Soojushulga reguleerimise süsteem: 	kvalitatiivne

- Nõuded soojussõlme ruumile: lukustatav, valgustus, kanalisatsioon

- Nõuded soojusenergia arvestusele:	soojusenergia arvesti M-BUS andmesidemooduliga, mis kuulub müüjale. Arvestile tagada elektritoide ja väline interneti ühendus soovitavalt kaabliga.

- Rõhk soojusvõrgus katsetuse ajal 16 bar.

- Eritingimused:

  - Projekteerijal täpsustada vajalikud soojuskoormused;

  - Soojussõlme seadmete projekteerimisel juhinduda asjakohastest seadustest ja määrustest;

  - Hoone küttesüsteemi täide näha ette trassi tagastuvalt torult. Täitetorule paigaldada veearvesti;

  - Vanad tarbetud seadmed ja torustikud demonteerida;

  - Soojussõlme projekt kooskõlastada enne ehituse alustamist soojamüüjaga;

  - Soojussõlme kohta koostada dokumentatsioon, mis sisaldab järgmist: tehnilised tingimused (koopia), sõlme põhimõtteskeem ja seadmete spetsifikatsioon, elektriliste ühenduste põhimõtteskeem ja materjalide spetsifikatsioon,

  - Soojussõlme vastuvõtmisele kutsuda soojamüüja esindaja, teostada surveproov ja esitada soojussõlme dokumentatsioon (teostusjoonised, seadmete originaalpassid, soojussõlme kasutusjuhend, elektritööde teostaja tegevusluba, paigaldaja tegevusluba);

  - Soojussõlme vastuvõtmise ajaks peavad olema kõik tööd lõpetatud. Soojussõlme vastuvõtmise kohta koostatakse akt.

- Tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat.

Lugupidamisega,

Aigar Lepp

Tartu Valla Haldus OÜ