# TEHNILISED TINGIMUSED nr. 168/23

# Soojusvarustuse projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamiseks

5.12.2023

Objekti nimetus ja asukoht: hooned, Raadi alev, Aidamehe ja Rehetare tänavate piirkond, Tartu vald, Tartumaa

Tellija aadress: Väliprojekt OÜ, Liis Alver, Sepavälja tn 33, 50115 Tartu.

liis@valiprojekt.ee

- Planeeritava soojustorustiku ühendusskeem: soojustorustiku ühenduskoht- Keskuse tee. Artes Terrae töö nr 22104DP3.

- Soojustorustik planeerida Keskuse teel samal põhimõttel kui eelnevas detailplaneeringus jalgtee alla.

- Planeeringu alas planeerida soojustorustik jalgtee alla ja hoonete ühendustorustikud optimeerida vastavalt arendusetappidena.

- Soojustorustiku asukoht planeerida nii, et ei kattuks soojustorustiku ja kõrghaljastuse kaitsevööndid.

- Soojustorustikku mitte planeerida piki sõidutee ala.

- Soojatorustik planeerida rõhuklass PN16 eelisoleeritud torustikuna, lähtuda EVS 843 “Linnatänavad”  nõuded tehnovõrkude kujade ja kaitsetsoonide kohta.

- Detailplaneeringu tehnovõrkude koondplaan kooskõlastada Gren Tartu AS-is,  Sõbra 54/1, Tartu. Täiendav informatsioon: Ülar Roose, arendus ja haldusinsener, telefon 7 337 116,

e-mail: ular.roose@gren.com

- Peale detailplaneeringu kehtestamist taotleda võrguettevõtjalt Gren Tartu AS  projekteerimise tehnilised tingimused kaugküttetorustiku ja hoonete kaugküttepaigaldiste ehitusprojektide koostamiseks.

- Soojuskoormuse ühendamise projekteerimistingimuste väljastamiseks ja ühendamise kokkulepete sõlmimiseks pöörduda Gren Tartu AS klienditeeninduse poole.

- Tehnilised tingimused on kohustuslikud tellijale ja projekteerivale organisatsioonile.

- Tehnilistele tingimustele saab esitada vaide 30 päeva jooksul alates väljastamise kuupäevast.

- Gren Tartu kaugküttesüsteemile on EJKÜ väljastanud märgise „Tõhus Kaugküte“. https://epha.ee/tohusad-kaugkuttesusteemid/

- Tehniliste tingimuste kehtivusaeg 1 aasta.

Lugupidamisega

Leho Lindmaa

Gren Tartu AS

Võrgujuht

Aavo Raadom

7 337 117

aavo.raadom@gren.com