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Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon nr. 26-1908/PR


Ehitis (selle osa)			Põhjaringi tänavavalgustus 

Ehitise aadress				Põhjaringi tn., Raadi alev, Tartu vald

Ehitise omanik				Astri Raadi OÜ, Lääneringitee 39, Tartu linn
 (nimi, aadress, kontaktandmed)	kairi@astri.ee; tel.+372 5037257

Elektrienergia liitumisleping		Leping nr. 503234

Liitumispunkt				Liitumiskilbis toitekaabli kingadel

Toiteliin				AXPK 4G25

Elektripaigaldise iseloomustus	Kaitselüliti 16A, 230/400 V 
(liik, peakaitse, nimivool, nimipinge)

Elektripaigaldise ehitaja:		PMK Elekter OÜ, reg. 16235171, TEL004052
Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, info@pmkelekter.ee,  tel. 512 8461

Elektripaigaldise projekteeris		Hepta Group Energy OÜ, Teaduspargi 6-1 Tallinn
(nimi, kontaktandmed, MTR nr.)	

Elektrilised kontrollmõõtmised tegi	Indikaator MEF OÜ, Riia tn.136b, Tartu; TML 000014 
(nimi, akrediteerimistunnistuse nr.)
	
Käidukorraldaja			Tartu Valla Haldus OÜ

	Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: Seadme ohutuse seadus,   standardid: 
EVS-EN 61140; EVS-EN 50110-1; EVS-HD 60364-4…7; EVS-EN 61439-1…6; EE ametkondlikud standardid



Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav,  X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

	Jrk.
	Visuaalkontroll 
	Hinnang

	1.
	Elektrilöögivastane kaitse
	V

	2.
	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine
	X

	3.
	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole
	V

	4.
	Kaitse- ja järelvalveseadmete valik ja sätted
	V

	5.
	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus
	V

	6.
	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele
	V

	7.
	Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus
	V

	8.
	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu
	V

	9.
	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus
	V

	10.
	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus
	V

	11.
	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus
	V

	12.
	Eripaigaldistele(dušši- ja leiliruumid, kaabelküte,meditsiiniruumid, jne ) esitatavate nõuete täitmine
	X

	13.
	Elektromagnetiline ühilduvus
	X 



	
	Dokumentatsioon
	

	14.
	Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid
	V

	15.
	Projekt , kaetud tööde aktid, kilpide vastavusdeklaratsioonid, aktid  jne
	V

	16.
	Liitumisdokument
	V

	17.
	Dokument käidukorraldaja määramise kohta
	X

	18.
	Hoolduskava (käidukava) 
	X



	Märkused:  



	Otsus: ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele




Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht:		Kalju Kapajev 

tema pädevustunnistus:					A-pädevus, tunnistus nr. EP-2400-24-A


kuupäev: 19.08.2026						// allkirjastatud digitaalselt//


PMK Elekter OÜ		KMKR: EE102374391
Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla		a/a EE692200221076829502
49126 Tartumaa		Reg. Kood 16235171
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