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Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon nr. 26-2408/KTT


Ehitis (selle osa)			Kõrveküla Tartu tee Raadikeskuse ristmiku tänavavalgustus 

Ehitise aadress				95 Kõrveküla Tartu tee, Raadi alev, Tartu vald

Ehitise omanik				Astri Raadi OÜ, Lääneringitee 39, Tartu linn
 (nimi, aadress, kontaktandmed)	kairi@astri.ee; tel.+372 5037257

Elektrienergia liitumisleping		Leping nr. 506092

Liitumispunkt				Liitumiskilbis toitekaabli kingadel

Toiteliin				AXPK 4G35

Elektripaigaldise iseloomustus	Kaitselüliti 20A, 230/400 V 
(liik, peakaitse, nimivool, nimipinge)

Elektripaigaldise ehitaja:		PMK Elekter OÜ, reg. 16235171, TEL004052
Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla, Tartu vald, info@pmkelekter.ee,  tel. 512 8461

Elektripaigaldise projekteeris		Roadplan OÜ, Tiigi 78, 50410 Tartu
(nimi, kontaktandmed, MTR nr.)	

Elektrilised kontrollmõõtmised tegi	Indikaator MEF OÜ, Riia tn.136b, Tartu; TML 000014 
(nimi, akrediteerimistunnistuse nr.)
	
Käidukorraldaja			Tartu Valla Haldus OÜ

	Elektripaigaldise ehitamise aluseks olnud normdokumendid: Seadme ohutuse seadus,   standardid: 
EVS-EN 61140; EVS-EN 50110-1; EVS-HD 60364-4…7; EVS-EN 61439-1…6; EE ametkondlikud standardid



Hinnangu tähistus: V– nõuetele vastav, M –nõuetele mittevastav,  X – antud elektripaigaldises ei saa nõuet rakendada

	Jrk.
	Visuaalkontroll 
	Hinnang

	1.
	Elektrilöögivastane kaitse
	V

	2.
	Kaitse soojustoime eest, tule leviku tõkestamine
	X

	3.
	Juhtide ristlõike vastavus koormusvoolule ja pingekaole
	V

	4.
	Kaitse- ja järelvalveseadmete valik ja sätted
	V

	5.
	Kaitselahutus ja lülitusseadmete valik ja paigutuse õigsus
	V

	6.
	Elektriseadmete ja kaitseviiside vastavus välistoimetele
	V

	7.
	Neutraal- ja kaitsejuhtide tunnusvärvid ja tähiste õigsus
	V

	8.
	Jooniste ja hoiatussiltide olemasolu
	V

	9.
	Vooluahelate, kaitsmete, lülitusseadmete, klemmide märgistus
	V

	10.
	Juhtide liidete sobivus ja töökindlus
	V

	11.
	Käiduks ja hoolduseks vajaliku ruumi piisavus
	V

	12.
	Eripaigaldistele(dušši- ja leiliruumid, kaabelküte,meditsiiniruumid, jne ) esitatavate nõuete täitmine
	X

	13.
	Elektromagnetiline ühilduvus
	X 



	
	Dokumentatsioon
	

	14.
	Nõuetekohased mõõtmis- ja katseprotokollid
	V

	15.
	Projekt , kaetud tööde aktid, kilpide vastavusdeklaratsioonid, aktid  jne
	V

	16.
	Liitumisdokument
	V

	17.
	Dokument käidukorraldaja määramise kohta
	X

	18.
	Hoolduskava (käidukava) 
	X



	Märkused:  



	Otsus: ehitatud elektripaigaldis vastab kehtiva Seadme ohutuse seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele




Elektripaigaldise ehitaja vastutav elektritööde juht:		Kalju Kapajev 

tema pädevustunnistus:					A-pädevus, tunnistus nr. EP-2400-24-A


kuupäev: 24.08.2026						// allkirjastatud digitaalselt//


PMK Elekter OÜ		KMKR: EE102374391
Muugemäe tee 16, Maarja-Magdaleena küla		a/a EE692200221076829502
49126 Tartumaa		Reg. Kood 16235171
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